Zał. nr 6 do SWZ

Specyfikacja techniczna

Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków w roku 2021.

Obszar miasta Krakowa będący pod wpływem piętrzenia Wisły Stopniem Wodnym „Dąbie” jest odwadniany przy pomocy systemu studni eksploatowanych w sposób ciągły przez całą dobę. Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej będzie wykonywana przez okres 6 miesięcy              w okresie do 31.12.2021 r.

Studnie te stanowią Barierę Odwadniającą miasto Kraków.

Zgodnie z pozwoleniem Wodnoprawnym -  Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2006 roku, znak: GO-10.JI-62100-27/05 - założony poziom wzniesienia zwierciadła wód gruntowych ma być utrzymywany za pomocą systemu składającego się z 37 studni.

Studnie zlokalizowane są na obu brzegach Wisły.

Na lewym brzegu Wisły znajduje się 16 studni w pasie ciągnącym się od Błoń wzdłuż: Alei Ferdynanda Focha, ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Floriana Straszewskiego, Stradomskiej, Alei Józefa Dietla, ulic: Grzegórzeckiej, Powstańców Warszawy, Mogilskiej i Fabrycznej do Stopnia Wodnego „Dąbie”.

Na prawym brzegu Wisły jest 21 studni w pasie od zachodniej części Dębnik, przy ulicy: Praskiej i Adolfa Nowaczyńskiego, na Osiedlu Podwawelskim przy ulicy: Dworskiej; Komandosów; Marii Konopnickiej; Ludwinowskiej i Spiskiej; przy Placu E. Serkowskiego; Kalwaryjskiej; w Rynku Podgórskim; Bolesława Limanowskiego; Powstańców Wielkopolskich; Stanisława Klimeckiego, Nowohuckiej i Portowej do Stopnia Wodnego „Dąbie”.

Studnie są wyposażone w pompy głębinowe.

Aktualnie w sposób ciągły pracują 24 studnie.

Z ogólnej ilości studni, 15 studni zlokalizowanych jest na terenach należących obecnie do prywatnych właścicieli i instytucji niepaństwowych.

Wykonawca prac przy obsłudze i konserwacji Bariery winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać zgody właścicieli tych terenów na wjazd samochodu technicznego i wykonawstwo robót w studniach.

- Zakres robót przy obsłudze i konserwacji Bariery odwadniającej.

- Obsługa i kontrola pracujących studni 5 razy w tygodniu (również w dni wolne od pracy - tak aby  maksymalna przerwa w pomiarach wynosiła 1 dzień) w tym :

- pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej (w stosunku do poziomu terenu) w studniach,

- regulacja wydatku studni pracujących, w razie potrzeby, do rzędnej założonej w instrukcji eksploatacji bariery krakowskiej (ręcznie, przy pomocy zasuw) dla zapewnienia odpowiedniej głębokości zwierciadła wody ustalonej dla każdej studni, równocześnie tak aby był spełniony warunek, że dynamiczne zwierciadło wody było usytuowane zawsze ponad górną krawędzią części czynnej,

- obserwacje terenu nad rurociągami i w rejonie studni,

- Obsługa i konserwacja dotyczy 24 studni: K-2, S-6, S-7, S-8, S-11, S-12, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23a, S-24, S-112a, S-29a, S-58, S-33, S-34, S-36,  S-37, S-39, S-46, S-47, S-48, S-49

- Kontrola 1 raz w tygodniu 13 studni niepracujących (należy przyjąć ten sam dzień tygodnia) :

- pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej (w stosunku do poziomu terenu) w studniach,

- obserwacje terenu nad rurociągami i w rejonie studni,

- Kontrola dotyczy studni: S-63, S-25, S-66, S-26, S-111b, S-28, S-30, S-32, S-52, S-53, ChemII, S-55, S-56.

- Pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej z częstotliwością 1 raz w tygodniu (należy przyjąć ten sam dzień tygodnia) w 12 punktach sieci obserwacyjnej Bariery (3 punkty nr P20, S57, P17 w rejonie al. Daszyńskiego oraz 9 punktów na os. Podwawelskim). W przypadku intensywnych opadów deszczu lub w przypadku przepływu wód powodziowych w Wiśle pomiary należy wykonywać co 2 dzień. Dyspozycje o terminie rozpoczęcia i zakończenia pomiarów zostają wydane przez Zamawiającego.

- Pomiary głębokości 37 studni 1 raz w roku.

- Pomiar wydajności jednostkowej na podstawie odczytów z wodomierzy w studniach - pomiar wykonywany 1 raz w miesiącu w dniu 15 każdego miesiąca, dla każdej pracującej studni.

- Przeglądy i konserwacja agregatów pompowych zainstalowanych w pracujących studniach w tym:

- montaż i demontaż pompy,

- montaż i demontaż wyciągarki,

- wyczyszczenie z osadu i szczegółowe oględziny,

- kontrola części (szczególnie łożysk) i wymiana części wyeksploatowanych,

- pomiary oporności izolacji,

- Przyjmuje się częstotliwość wykonywania przeglądu pompy - 1 raz na kwartał.
Podstawowe materiały eksploatacyjne winny być wliczone w koszt obsługi.

- W przypadku uszkodzenia i konieczności naprawy pompy, remont będzie zlecany specjalistycznym firmom, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę.

- Konserwacja pracujących studni oraz instalacji odprowadzającej wodę pompowaną ze studni (zasuwy, rury tłoczne) w tym :

- oczyszczanie studzienek z zanieczyszczeń,

- czyszczenie i malowanie obudowy, konserwacja zamknięć (w tym uzupełnianie brakujących),

- czyszczenie i malowanie części metalowych farbami antykorozyjnymi – pokryw, zamknięć, drabinek,

- konserwacja połączeń śrubowych,

- oczyszczanie terenu wokół punktów,

- okresowe przeglądy wylotów rurociągów do wód powierzchniowych.

Dodatkowo w przypadku konieczności wykonania  :

- prace montażowe i demontażowe wodomierzy,

- prace montażowe i demontażowe odcinków rur i armatury.

Przedkładanie do ZZ Kraków informacji o spostrzeżeniach dotyczących zmian w zagospodarowaniu terenu wokół studni.

Podstawowe materiały eksploatacyjne winny być wliczone w koszt obsługi, tj. rury, smary, farby, lakiery.

W przypadku uszkodzenia i konieczności remontu instalacji, remont będzie zlecany specjalistycznym firmom, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę,

W przypadku uszkodzenia i konieczności legalizacji wodomierzy, remonty i legalizacja będzie zlecana jednostkom uprawnionym do wydawania atestów, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę.

- Kontrola odczytów wodomierzy 1 raz na koniec miesiąca.

- Konserwacja urządzeń elektrycznych - instalacji elektrycznej, szaf zasilających i sterowniczych oraz innych elementów elektrycznych - wykonywanie drobnych napraw urządzeń elektrycznych (wymiana wkładek bezpiecznikowych, styczników, przekaźników termicznych, naprawy obudów skrzynek, itp.).

- Podstawowe materiały eksploatacyjne winny być wliczone w ryczałtową cenę konserwacji,

- W przypadku uszkodzenia kabli, zniszczenia skrzynek itp., naprawa będzie zlecana specjalistycznym firmom, bezpośrednio przez Zarząd Zlewni Kraków, na wniosek prowadzącego obsługę.

Konserwacja instalacji urządzeń elektrycznych dotyczy 28 studni: K-2, S-6, S-7, S-8, S-11, S-12, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23a, S-24, S-112a, S-29a, S-58, S-33, S-34, S-36, S-37, S-39, S-46, S-47, S-48, S-49, S-52, S-53, S-56, S-63, 66.

- Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji 1 raz na rok.

Wykonanie pomiarów dotyczy 28 studni: K-2, S-6, S-7, S-8, S-11, S-12, S-18, S-19, S-20, S-22, S-23a, S-24, S-112a, S-29a, S-58, S-33, S-34, S-36, S-37, S-39, S-46, S-47, S-48, S-49, S-52, S-53, S-56, S-63, 66.

- Zestawienie na formularzach i w wersji elektronicznej i papierowej danych pomiarowych dotyczących eksploatowanych studni: głębokości do zwierciadła wody w studniach                    i w punktach sieci obserwacyjnej, wydajności studni, ilości godzin pracy pomp głębinowych, na koniec każdego miesiąca.

Sporządzanie sprawozdań z wykonanych przeglądów studni w zakresie budowlanym, mechanicznym oraz elektrycznym i przedkładanie ich  wraz z rozliczeniem miesięcznym.

- Sporządzenie końcowego sprawozdania z wykonanych robót wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników pomiarów położenia zwierciadła wody gruntowej  oraz studni (wersja papierowa i elektroniczna).

- Wykonywanie pomiarów zwierciadła wody gruntowej w piezometrach Bariery  Odwadniającej miasto Kraków.

Koncepcja budowy stopnia wodnego Dąbie sięga roku 1906 roku . Została umieszczona             w kompleksowym rozwiązaniu regulacji rzeki Wisły w Krakowie z uwzględnieniem budowy drogi wodnej i rozwiązaniem problemu ochrony przeciwpowodziowej. Projekt budowy tego stopnia został zrealizowany w 1965 roku. Dla ochrony terenów będących pod wpływem szkodliwego oddziaływania piętrzenia zaprojektowano dwie bariery czołowe wzdłuż brzegów doliny, których zadaniem było przejęcie wód spływających ze zlewni oraz bariery brzegowe na terenach Grzegórzek i Płaszowa , których zadaniem było odcięcie filtracji strumienia wód z Wisły. Bariery te składają  się z studni odwadniających, w których zabudowano pompy a wodę zrzuca się  rurociągami do kanalizacji miejskiej lub odbiorników naturalnych. Zadaniem systemu studni depresyjnych było utrzymanie na terenach oddziaływania piętrzenia stałej rzędnej zwierciadła wody  na rzędnej 199,00 m n.p.m.

W wyniku hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich prac badawczych związanych z badaniem wpływu piętrzenia Wisły na stany wód podziemnych i projektowaniem zabezpieczenia miasta Krakowa przed ujemnymi skutkami tego wpływu założono sieć obserwacyjną w 1957 roku. Początkowo pomiary stanów wód gruntowych prowadzono w wykorzystaniem 28 studni gospodarczych i 55 nowo zabudowanych piezometrów . Prowadzone obserwację potwierdziły ścisłą zależność pomiędzy stanami wody w Wiśle a poziomem wód gruntowych. Dlatego zdecydowano zwiększyć liczbę punktów obserwacyjnych celem określenia wielkości zmian poziomu wody gruntowej po wybudowaniu stopnia wodnego Dąbie. Wyniki pomiarów rzędnych zwierciadła wody gruntowej pozwoliły  zoptymalizować zabudowę studni barier czołowych i brzegowych oraz wydatki agregatów pompowych do zadanych wielkości terenów depresyjnych .

W celu kontroli sprawności działania systemu odwadniającego prowadzone są dalej systematyczne obserwacje i pomiary kontrolne położenia zwierciadła wody podziemnej. Obecna sieć obserwacyjna składa się z   84	 piezometrów i 19 studni / komunalnych  gospodarczych i nieczynnych studni bariery. Otwory obserwacyjne zlokalizowane  są  na całym chronionym terenie  przed szkodliwym spiętrzeniem wód w Wiśle terenie. W związku z wykonywaniem na rzecz PGW Wody Polskie opracowania przez Krakowskie Przedsiębiorstwo  Geologiczne PROGEO i przekazanych przez nie zweryfikowanej sieci  pomiarowe.

W ramach prowadzonych prac Zamawiający przewiduje  prowadzenie badań w okresie 3 miesięcy:

-  wykonywanie  jednego cyklu pomiarowego zwierciadeł wody gruntowej w każdym

miesiącu w 104  punktach obserwacyjnych,

-  dostarczenie wyników pomiarów w formie tabelarycznej i elektronicznej do siedziby Zamawiającego,

-  sporządzenie zestawienia wyników pomiarów i obliczeń strefy aeracji /warstwy

suchej / w poszczególnych  punktach w formie tabelarycznej i elektronicznej.

- Wytyczne dla Wykonawcy usługi.

- Grupa wykonująca obsługę Bariery ściśle współpracuje z Nadzorem Eksploatacyjnym Bariery w Zarządzie Zlewni Kraków, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kierownik grupy zgłasza na bieżąco zaistniałe awarie i zagrożenia, uzgadnia tryb postępowania.

- Wykonawca obsługujący studnie bariery odpowiadający za przestrzeganie przepisów BHP ma obowiązek zapewnić, właściwe do występujących zagrożeń, warunki pracy zgodnie z tymi przepisami by wyeliminować możliwości powstania urazów i wypadków.

- Szczegółowe wytyczne w zakresie wykonywania prac przy obsłudze bariery zawiera Instrukcja Utrzymania i Eksploatacji Bariery Odwadniającej Miasto Kraków.

- Wykonawca winien utrzymywać niezbędny, nie powodujący przestojów studni zapas materiałów (armatura wodociągowa, przewody i części elektryczne itp.), a także przechowywać w magazynie i utrzymywać w sprawności 2 zespoły pompowe, rezerwowe Bariery, będące własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Wykonawca winien dysponować trójnogiem z wyciągarką oraz niezbędnymi narzędziami do  wyciągania i zapuszczania pomp do studni dla wykonywania przeglądów technicznych, wymiany uszczelek na złączach rur odprowadzających wodę, demontażu i montażu wodomierzy oddawanych do remontu i legalizacji itp.

- Wykonawca winien posiadać sprawny technicznie samochód dostawczy umożliwiający przewóz grupy osób obsługujących studnie i zestawu niezbędnego sprzętu i materiałów.

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednie narzędzia do kontroli poziomów zwierciadła wody w piezometrach i studniach ( np. świstawkę hydrotechniczną).