## Przedmiar prac
PRZEDMIAR PRAC
Mycie i czyszczenie uzwojeń generatora nr 1 i nr 2 EW Dobczyce
Lp. | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1. | przygotowanie miejsca pracy, pomiary kontrolne rezystancji izolacji uzwojeń wirnika i stojana generatora przed wykonaniem prac, demontaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz podzespołów generatora w zakresie koniecznym do wykonania zadania dla Generatora nr 1 | kpl. | 1
2. | mycie, czyszczenie i suszenie uzwojeń wirnika i stojana, pomiary kontrolne rezystancji izolacji wirnika i stojana, kontrola stanu połączeń i wyprowadzeń uzwojeń, kontrola czujników temperatury uzwojeń i wymiana uszkodzonych, kontrola powłoki lakierniczej izolacyjnej uzwojeń wirnika i stojana - dla Generatora nr 1 | kpl. | 1
3. | montaż podzespołów generatora, instalacji hydraulicznej i elektrycznej, kontrola szczelności połaczeń układu hydraulicznego olejowego i wodnego, pomiary kontrolne osiowości liniowości i stanu dynamicznego związane z demontażem podzespołów Generatora nr 1 | kpl. | 1
4. | przygotowanie miejsca pracy, pomiary kontrolne rezystancji izolacji uzwojeń wirnika i stojana generatora przed wykonaniem prac, demontaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz podzespołów generatora w zakresie koniecznym do wykonania zadania dla Generatora nr 2 | kpl. | 1
5. | mycie, czyszczenie i suszenie uzwojeń wirnika i stojana, pomiary kontrolne rezystancji izolacji wirnika i stojana, kontrola stanu połączeń i wyprowadzeń uzwojeń, kontrola czujników temperatury uzwojeń i wymiana uszkodzonych, kontrola powłoki lakierniczej izolacyjnej uzwojeń wirnika i stojana - dla Generatora nr 2 | kpl. | 1
6. | montaż podzespołów generatora, instalacji hydraulicznej i elektrycznej, kontrola szczelności połączeń układu hydraulicznego olejowego i wodnego, pomiary kontrolne osiowości liniowości i stanu dynamicznego związane z demontażem podzespołów Generatora nr 2 | kpl. | 1
7. | sporządzenie protokołu z wykonanych prac wraz z pomiarami kontrolnymi stanu izolacji uzwojeń generatorów przed i po wykonaniu prac oraz pomiarami stanu generatorów związanymi z demontażem podzespołów generatorów. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu prac. | kpl. | 1