## Czesć 1
Część 1 : Dostawa, montaż kotła oraz modernizacja kotłowni - zaplecze zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska | [5 empty] | Wskażnik cen towarów i usług w czerwcu 2022
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN]
1. | Dostawa, montaż kotła oraz modernizacja kotłowni - zaplecze zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska | • opracowanie dokumentacji projektowej planowanych robót obejmującą audyt energetyczny • demontaż starego kotła wraz z istniejącymi urządzeniami, • dobór i montaż odpowiedniego stojącego nowego olejowego kotła grzewczego o mocy znamionowej nie mniejszej niż 29 kW wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 160 litrów, • Dobranie odpowiedniego zasobnika ciepłej wody wraz z układem zabezpieczającym (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa itp.) • wyposażenie kotła w regulator pogodowy z wyświetlaczem, • dostosowanie wsadu komina do odprowadzania spalin (wsad ze stali nierdzewnej) • montaż czujników dymu, • montaż zasobnika c.w.u. wraz z armaturą zabezpieczającą, • montaż armatury kotłowej – naczynia, filtry, zawory, rurarz, pompa obiegowa itp., • izolowanie wszystkich elementów tego wymagających, • montaż zaworów bezpieczeństwa – w wymaganej ilości • zamontowanie niezbędnych materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni • pierwsze uruchomienie dokonane przez autoryzowanego serwisanta, ustawienie parametrów pracy, • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej kotłowni
|  |  | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
|  |  | 0 | 0 | 0

## Część 2
Dostawa, montaż kotła oraz modernizacja kotłowni w budynku warsztatowym zaplecza zbiornika wodnego Łąka
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN]
1. | Wymiana kotła węglowego centralnego ogrzewania na ZW w Łące | • opracowanie dokumentacji projektowej planowanych robót obejmującą audyt energetyczny demontaż starego kotła wraz z istniejącymi urządzeniami, • dobór i montaż nowego kotła na paliwo stałe: węgiel kamienny oraz drewno kawałkowe, kocioł 5 klasy wg normy PN EN 303-5 o mocy znamionowej nie mniejszej niż 21 kW wraz z regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła. Kocioł powinien zapewnić ogrzanie budynku warsztatowego. • dobór i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej fi 80/125 nie mniej niż 5 mb, • montaż czujników dymu • dobór i montaż układu zabezpieczającego instalacje c.o. (zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe) nie mniej niż 1 kpl. • dobór i montaż zaworu mieszającego czterodrogowego z siłownikiem nie mniej niż 1 kpl. • dobór i montaż pompy elektronicznej obiegu c.o. wraz z osprzętem nie mniej niż 1 szt. • dobór i montaż bojlera jednowężownicowego do przygotowania c.w.u. o pojemności minimum 140 l nie mniej niż 1 szt. • dobór i montaż układu zabezpieczającego zasobnik ciepłej wody użytkowej (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa) nie mniej niż 1 kpl. • dobór i montaż elektronicznej pompy ładowania zasobnika c.w.u. wraz z osprzętem nie mniej niż 1 kpl. • dobór i montaż dodatkowych grzejników stalowych bocznozasilanych C22/600/1200 nie mniej niż 2 szt oraz podłączenie do istniejącej instalacji odległej ok. 20 m dla każdego grzejnika. • montaż zaworu termostatyczny ½” + głowica termostatyczna nie mniej niż 2 kpl. • montaż osprzętu i instalacji wewnętrznej (m.in. rury i kształtki stalowe do wykonania instalacji wewnętrznej, rury i kształtki miedziane, PE, PCV, materiały elektryczne, manometry itp.)
|  |  | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
|  |  | 0 | 0 | 0