Załącznik nr 1 do Umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy usługi serwisu i konserwacji Stałego Urządzenia Gaśniczego TA-200 zlokalizowanego w serwerowni RZGW Gliwice oraz legalizację zbiornika w Dozorze Technicznych z dopuszczeniem na kolejne 10 lat eksploatacji.

Elementy składające się na system gaszenia w serwerowni:

część hydrauliczna Stałego Urządzenia Gaśniczego TA-200, w szczególności:

- butle 60L, Masa środka gaśniczego 58,5 kg, środek gaśniczy HFC227ea,

- zawory,

- ruraż;

centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 1520M wraz z jej podstawowym i rezerwowym źródłem zasilania.

Awaryjne źródło zasilania;

linie dozorowe i sygnalizacyjne;

ręczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pożaru.

system klap odcinających i odciążających.

2 czujki sufitowe

urządzenia dodatkowe (dzwonki, syrenki, brzęczyki, głośniki, przyciski sterujące).

Częstotliwość przeglądów: 1 przegląd na kwartał. Łącznie 4 przeglądy w czasie trwania umowy.

- Zakres usług.

Usługa serwisowa będzie polegała na:

- gotowości do rozpoczęcia prac serwisowych od chwili przyjęcia zgłoszenia nie dłuższym niż 48 godzin.

- Usunięcia usterki w przeciągu 48 godzin od chwili przybycia ekipy serwisowej. ( W przypadku, gdy dojdzie do poważnego uszkodzenia systemu, termin, o którym mowa powyżej może zostać wydłużony o czas niezbędny na dostawę wymienianych elementów).

- Napełnienie zbiorników środkiem gaśniczym oraz ich wymianą do 5 dni.

- Dostępie do telefonu alarmowego czynnego 24 h / dobę.

Przegląd i konserwacja techniczna ma zapewnić poprawne działanie sprzętu przeciwpożarowego i będzie polegała na:

- Przeprowadzeniu testów wskaźników optycznych w centrali alarmowej

- Sprawdzeniu stanu i ewentualnej naprawy lub wymiany przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek

- Sprawdzeniu stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów

- Czyszczeniu centralki

- Przeprowadzeniu wszystkich innych prób sprawdzających stan i parametry techniczne określone przez producenta w DTR.

- Sprawdzeniu stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania

- Sprawdzeniu automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 220V

- Sprawdzeniu stanu zabezpieczeń

- Czyszczeniu akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

- Sprawdzeniu stanu technicznego przewodów linii dozorowych

- Usunięciu zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji

- sprawdzeniu zadziałania każdej linii dozorowej poprzez co najmniej jeden losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury, a przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze.

- Sprawdzeniu stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syrenek alarmowych)

- Sprawdzeniu poprawności działania wszystkich czujek, sygnalizatorów, wskaźników zadziałania

- Usunięciu zanieczyszczeń, sprawdzenie na testerze serwisowym i ewentualna wymiana na czujki o wymaganych parametrach.

- Sprawdzeniu działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonków, głośników, syrenek, buczków), a także i innych urządzeń dodatkowych, jeśli takie występują i są objęte konserwacją.

- Sprawdzeniu stanu technicznego zbiorników oraz instalacji pod względem zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych

- Sprawdzeniu elastyczności węży pneumatycznych, adapterów i części wyzwalaczy

- Sprawdzeniu głowic sterujących pod względem uszkodzeń mechanicznych

- Sprawdzeniu stanu obejm mocujących zbiorniki i uchwytów w całej instalacji urządzenia gaśniczego

- Sprawdzeniu i wyczyszczenie dysz wyjściowych

- Sprawdzeniu przycisków ręcznego wyzwolenia gazu

- W cyklu półrocznym dokonania testów czujników

- Sprawdzenie pod względem szczelności zbiorników ciśnieniowych i zamontowanych w nich zaworów

- W cyklu rocznym sprawdzenie stanu pomieszczenia pod względem wystąpienia zmian powodujących jego rozszczelnienie, jeżeli zmiany te są trudne do określenia przeprowadzony zostanie test szczelności pomieszczenia.

- Dla systemu klap odcinających i odciążających: optyczna kontrola urządzeń centrali , sprawdzenie działania centrali sterowniczej , sprawdzenie działania siłownika z poziomu centrali sterującej , sprawdzenie poprawności działania klapy, sprawdzenie mocowania przegrody, sprawdzenie swobody działania przegrody klapy.

legalizację zbiornika

W kwartale, w którym zostanie zawarta umowa należy niezwłocznie wykonać legalizację zbiornika w Dozorze Technicznych z dopuszczeniem na kolejne 10 lat eksploatacji.

Usługa obejmuje:

Wniesienie, wyniesienie, podłączenie podstawionej butli SUG zastępczej a także wniesienie, wyniesienie, podłączenie już dopuszczonej butli SUG zamawiającego.

- Dokumentacja i odbiór usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.

- Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej.

- Wzory protokołów wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wzory protokołów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym najpóźniej 2 dni po podpisaniu Umowy.

- Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

- Nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,

- Nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- Datę i miejsce wykonania kontroli,

- Wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzenia SUG,

- Podsumowanie z wnioskami i zaleceniami z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,

- Czytelny podpis wykonawcy.

- Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem.

- Wykonawcą zamówienia powinny być podmioty posiadające doświadczenie poparte certyfikatami  oraz  uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych na urządzeniach gaśniczych zawierających gazy cieplarniane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów serwisowo-konserwacyjnych czterokrotnie (4 przeglądy), tj. raz na kwartał: począwszy od miesiąca w którym umowa została zawarta

- Przegląd powinien zakończyć się dokonaniem wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w CRO (Centralnym Rejestrze Operatorów)

- Odbiór poszczególnych kontroli następuje komisyjnie poprzez spisanie protokołu odbioru podpisany przez osoby uprawnione, które sporządziły dany protokół.