# Załącznik Nr 1b do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie :

Przegląd i  konserwacja  agregatów  prądotwórczych  na  obiektach  kaskady   Soły.

- Roboty zlokalizowane są :

- Zbiornik Wodny Tresna (Pompownia nr 1 w Żywcu, Pompownia nr 2 i 2 Bis w Żywcu, Pompownia nr 3 i 3Bis w Pietrzykowicach, Pompownia nr 4 w Zarzeczu),

- Zbiornik Wodny Czaniec w Porąbce.

- Dojazd do w/w obiektów drogami głównymi relacji Kobiernice – Porąbka -Czernichów-Żywiec oraz ulicami dojazdowymi do poszczególnych pompowni

- Zakres robót obejmuje :

Comiesięczne przeglądy  agregatów prądotwórczych – 10 sztuk

W ramach prac należy wykonać:

- Sprawdzenie stanu technicznego podzespołów,

- Sprawdzenie układu SZR, torów pomiarowych i obwodów siłowych, parametrów elektrycznych i mechanicznych, wskazania przyrządów pomiarowych,

- Obsługa i pomiary baterii akumulatorów,

- Próba pracy pod obciążeniem ( 1 godzina pracy agregatu. Paliwo do prób dostarcza wykonawca w/g normy podanej przez producenta przy obciążeniu 60% obciążenia znamionowego,  Paliwo dostarczone do wykonania comiesięcznych prób ruchowych razem 275 litrów do 11 sztuk agregatów wykonawca uzupełni każdorazowo do zbiorników paliwa poszczególnych agregatów, w przypadku zbyt małej ilości wody do przepompowania na pompowniach wykonawca na własny koszt powinien dostarczyć urządzenia, którymi będzie można obciążyć agregat (np.: nagrzewnice, których sumaryczna moc będzie wynosić około 200 kW),

- Sprawdzenie urządzeń wspomagających prace silnika oraz poprawności przyjmowania obciążenia

Przegląd główny  roczny agregatów  prądotwórczych – 11 szt.

W ramach prac należy wykonać:

- Wymiana oleju, płynu chłodzącego, filtrów oleju, paliwa i powietrza

- Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy

- Utylizacja materiałów eksploatacyjnych

Wykaz agregatów (lokalizacja, ilość potrzebnego paliwa na wykonanie godzinnej próby agregatu pod obciążeniem 60 % obciążenia znamionowego)

| L.P | Obiekt | Typ agregatu | Ilość paliwa l/h przy 60 % obciążenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompownia nr 1 | E300C/A | 40,0 |
| 2. | Pompownia nr 1 | HFW-400T5 | 40,0 |
| 3. | Pompownia nr 1 | E100 | 12,0 |
| 4. | Pompownia nr 2Bis | VE300 | 40,0 |
| 5. | Pompownia nr 2Bis | E130 | 16,0 |
| 6. | Pompownia nr 3 | HSW-400T5 | 40,0 |
| 7. | Pompownia nr 3 | 56ZPPESW680/141/17 | 14,0 |
| 8. | Pompownia nr 4 | HFW-305 | 40,0 |
| 9. | Pompownia nr 4 | 56ZPPESW680/141/17 | 14,0 |
| 10 | Pompownia nr 4 | 56ZPPESW680/141/17 | 14,0 |
| 11. | Jaz Czaniec | SMG-40JDA-S | 5,0 |
|  |  | Razem | 275,0 |

W ramach prac należy wykonać również:

-  zakup i wymianę 2 szt. akumulatorów 180 Ah, minimalny prąd rozruchowy 800 A,

- zakup i wymianę 2 szt. akumulatorów 120 Ah, minimalny prąd rozruchowy 800 A ,

- regenerację prądnicy w agregacie WOLA 56ZPPESW680/141/17,

- konserwację układów wydechowych w 3 szt. agregatów WOLA.

W przypadku wystąpienia wezbrań powodziowych i powodzi w uzasadnionych przypadkach wykonawca jest zobowiązany do:

- czynnego uczestnictwa w akcji powodziowej na wezwanie Inspektora Nadzoru

( ewentualny przyjazd Wykonawcy do 2 godzin od wezwania )

- Szczegółowy wykaz robót określa kosztorys ofertowy.

- Wykaz robót  uwzględnionych

Są to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,

- Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,

- Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,

- Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót  wraz z kosztami ich zużycia,