| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEMAKO Sp. z o.o. ul. Wiejska 40 44-153 Łany Wielkie k/Gliwic NIP 631-020-09-95 tel/fax: (032) 231-22-41, 231-95-31 Regon 008436843 e-mail: biuro@semako.pl Kapitał zakładowy 50.100 zł (wpłacony w 100%) |
| --- |
| NUMER UMOWY |  |
| INWESTOR | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Krakowie ul. Morawskiego 5, 30–102 Kraków |
| ADRES INWESTYCJI | Brama powodziowa na rzece Wiśle ul. Krakowska 76 34-115 Łączany |
| NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT WYKONAWCZY Projekt oświetlenia zamknięć bramy przeciwpowodziowej m. Łączany, woj. małopolskie |
| NR OPRACOWANIA | 202012-1-000-00 |
| BRANŻA | Elektryczna |
| OPRACOWALI | Zakres | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: Robert Jachimczyk |  | SLK/4696/PWOE/13 |  |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA | STADIUM |
| Łany Wielkie | grudzień.2020 | Projekt wykonawczy |

SPIS ZAWARTOŚCI

1	SPIS RYSUNKÓW	2

2	Podstawa opracowania	3

3	Przedmiot i zakres opracowania	3

4	Demontaże	3

5	Opis techniczny	4

5.1	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	4

5.2	Zasilanie instalacji oświetleniowej	4

5.3	Oprawy oświetlenia zewnętrznego	5

5.4	Ochrona przeciwporażeniowa.	6

6	Obliczenia	7

6.1	Obliczenia mocy szczytowych i prądów znamionowych	7

6.2	Dobór przewodów zasilających urządzenia	7

6.3	Sprawdzenie spadku napięcia	8

7	Wykaz kabli.	8

8	Wykaz materiałów i urządzeń	9

8.1	Rozbudowa rozdzielnic RB1 i RB2	9

8.2	Materiały do montażu obiektowego	9

8.3	Zestawienie zbiorcze kabli	11

9	Uprawnienia i oświadczenia projektanta	11

10	Załączniki	14

# SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Tytuł rysunku | Nr rysunku | Il. Arkuszy format |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Schemat zasilania oświetlenia ulicznego | 202012-1-001-00 | 1/A4 |
| 2 | Widok rozdzielnicy RB1. Skrzynka oświetlenia zewnętrznego | 202012-1-002-00 | 1/A4 |
| 3 | Schemat zasilania oświetlenia zasuw | 202012-1-003-00 | 1/A4 |
| 4 | Widok rozdzielnicy RB2. Skrzynka oświetlenia zewnętrznego zasuw | 202012-1-004-00 | 1/A4 |
| 5 | Plan rozmieszczenia opraw | 202012-1-005-00 | 1/A3 |

# Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa zawarta pomiędzy Państwowe Gospodarstwo  Wodne Wody Polskie,  ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,  w imieniu którego działa  Zarząd  Zlewni w Krakowie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, a P.W. Semako Sp. z o.o.

- oględziny obiektu oraz inwentaryzacja stanu istniejącego,

- uzgodnienia branżowe dokonane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

- obowiązujące normy branżowe oraz przepisy prawa, katalogi oraz dane techniczne udostępnione przez producentów materiałów i urządzeń

# Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto :

- demontaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego

- rozbudowa rozdzielnicy RB1

- rozbudowa rozdzielnicy RB2

- zabudowa opraw oświetlenia zewnętrznego

- zabudowa opraw oświetlenia zewnętrznego doświetlenia zasuw

# Demontaże

W ramach realizacji niniejszego projektu demontażom podlega:

- instalacja oświetlenia zewnętrznego (demontaż opraw wraz z wysięgnikami montowanych na budkach zasuw nr 1 i 3)

# Opis techniczny

## Instalacja oświetlenia zewnętrznego

W ramach modernizacji instalacji oświetlenia zewnętrznego projektuje się demontaż istniejących opraw wraz z wysięgnikami. W ich miejsce zgodnie z rozmieszczeniem podanym na rysunku nr 005 zostaną zabudowane oprawy oświetlenia ulicznego typu URSA LED o mocy 144 W  barwie ciepłej 3500K, oraz strumieniu świetlnym 18 200lm. Na budce nr 2 od strony ulicy projektuje się zabudowę dwóch opraw oświetlenia ulicznego typu URSA LED o mocy 72 W  barwie ciepłej 3500K, oraz strumieniu świetlnym 9 100lm.

Do doboru i rozmieszczenia opraw przyjęto klasyfikację dróg do grupy S1 co oznacza natężenie oświetlenia 15 lx na drodze oraz chodnikach.

Powyższą klasyfikację przydzielono na podstawie następujących parametrów:

| Opis | klasyfikacja |
| --- | --- |
| Typowe prędkości głównych użytkowników km/h | średnia |
| Główny użytkownik | ruch motorowy pojazdy poruszające się z małymi prędkościami rowerzyści piesi |
| Typy połączenia dróg | drogi jednopoziomowe |
| Zaparkowane pojazdy | brak |
| Rozpoznawalność twarzy | tak |
| Ryzyko zagrożenia przestępczością | normalne |
| Luminancja otoczenia | miasto |
| Główny typ pogody | mokro |

## Zasilanie instalacji oświetleniowej

Instalacja oświetlenia zewnętrznego zostanie zasilona z istniejącej rozdzielnicy RB1 zabudowanej w budce nr 1.  W rozdzielnicy należy dobudować dodatkową skrzynkę typu Z2 wyposażoną w osprzęt zgodnie z schematem. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane przez zegar astronomiczny prod. F&F typu PCZ 525.3 plus wyposażony w dodatkowy czujnik zmierzchowy. Z skrzynki wyprowadzić kable YKY 3x2,5mm2 do projektowanych opraw oświetleniowych.

Do oświetlenia zewnętrznego projektuje się zabudowę :

- dwóch opraw od strony drogi (mocować z boku budynku) , oraz jednej na narożniku od strony rzeki dla budki nr 1

- dwóch opraw od strony drogi (mocować z boku budynku) dla budki nr 2

- dwóch opraw od strony drogi , oraz jednej na narożniku od strony rzeki dla budki nr 3

Instalacja oświetlenia zewnętrznego zasuw zostanie zasilona z istniejącej rozdzielnicy RB2 zabudowanej w budce nr 2.  W rozdzielnicy należy wymienić istniejącą skrzynkę typu Z2 wyposażoną w osprzęt zgodnie z schematem na nową . Sterowanie oświetleniem będzie realizowane przez łączniki zabudowane na elewacji skrzynek osobno dla zasuwy nr 1 i 2. Z skrzynki wyprowadzić kable YKY 3x2,5mm2 do projektowanych opraw oświetleniowych. Oprawy dla zasuwy nr 1 zostaną zabudowane na budce nr 1 i 2, natomiast dla zasuwy nr 2 na duce nr 2 i 3.

Uwaga !!!

Kable pomiędzy budkami prowadzić w istniejącej kanalizacji kablowej w chodniku łączącej budynki.

## Oprawy oświetlenia zewnętrznego

Oprawy oświetlenie zewnętrznego mocować na wysięgnikach obrotowych o średnicy fi60mm prod. Elko-Bis

Wysięgniki na ścianach bocznych budek mocować na takiej wysokości, aby dostęp do opraw był z okienek rewizyjnych pod dachem.

Uwaga!!!

Oprawy od strony ulicy mocować na narożnikach budek na wysięgnikach obrotowych o długości B=250mm na wysokości 6,5m od drogi na ścianach bocznych budek tak, aby oprawa nie wchodziła w światło drogi..

## Ochrona przeciwporażeniowa.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego zostanie wykonana w systemie sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie zasilania

t = 0,4sek..

Uwagi końcowe:

- wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać atesty

- po wykonaniu prac montażowych należy wykonać wymagane  pomiary kontrolne stanu izolacji kabli i przewodów, oporności uziemień, skuteczności szybkiego wyłączenia, zgodnie z PN-IEC60364 i PN-IEC60364-6-61,

- prace winny być wykonane zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego

- Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów i norm w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie zostały lub nie mogły być w projekcie omówione.

# Obliczenia

## Obliczenia mocy szczytowych i prądów znamionowych

Psz = 5 x  144W = 0,720 kW dla nap. 230V

prąd znamionowy

In =  720W / 230V = 3,2  A

## Dobór przewodów zasilających urządzenia

Doboru przewodów dokonano zgodnie z normą PN-IEC60364-4-43, która określa spełnienie niżej wymienionych warunków:

IZ ≥ IN ≥ IB

1,45 IZ ≥ I2

gdzie:

IZ – obciążalność długotrwała przewodu

IN – prąd znamionowy lub prąd nastawczy aparatu stanowiącego zabezpieczenie przeciążeniowe

IB – obliczeniowy prąd szczytowy obwodu

I2 – najmniejszy prąd niezawodnie powodujący zadziałanie członu przeciążeniowego zabezpieczenia nadprądowego (górny prąd probierczy).

Sprawdzenie kabla zasilającego YKY 3x2,5 mm2 oświetlenie zewnętrzne

25 A  ≥  6 A  ≥  3,2 A

1,45 * 25 = 36,2 A  ≥ 1,6*6 = 9,6 A

Powyższe warunki zostają spełnione. Projektuje się zastosowanie kabla zasilającego YKY 3x2,5mm2.

## Sprawdzenie spadku napięcia

Sprawdzenie spadku napięcia w poszczególnych obwodach dokonano w oparciu o założenia, że spadek napięcia od stacji transformatorowej do rozdzielnicy może wynosić max 2%, a od rozdzielnicy do odbiorników max 5%.

Obliczenia dokonano dla kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne

- obwód 3-fazowy

ΔU% = (100 x P x 2 x l) / (  γCu x S x U2 )

dla l = 80m i kabla YKY 4x2,5mm2

ΔU% = (100 x 720 x 2 x 80) / (  57 x 2,5 x 4002 ) = 0,51 %

gdzie :       U – napięcie zasilania 400 V

P – moc odbiornika w [kW]

l – długość trasy    w [m]

s – przekrój przewodu w [mm2]

γCu  = 57

Dopuszczalne spadki napięć na poszczególnych obwodach nie zostały przekroczone.

Doboru przekroju przewodów dokonano w oparciu o PN-IEC60364-5-523.

# Wykaz kabli.

| Rozdzielnica RB1 - budka nr 1 |
| --- |
| L.p. | Trasa kabla | Numer kabla | Typ kabla | Długość [m] |
|  | Adres początkowy | Adres końcowy |  |  |  |
| 1 | RB1 | OS1 | RB1-OS1-sw | YKY 3x2,5mm2 | 40 |
| 2 | RB1 | OS4 | RB1-OS4-s | YKY 3x2,5mm2 | 60 |
| 3 | RB1 | OS6 | RB1-OS5-s | YKY 3x2,5mm2 | 90 |
| Rozdzielnica RB2 - budka nr 2 |
| L.p. | Trasa kabla | Numer kabla | Typ kabla | Długość [m] |
|  | Adres początkowy | Adres końcowy |  |  |  |
| 4 | RB2 | OSZ1 | RB2-OSZ1-s | YKY 3x2,5mm2 | 70 |
| 5 | RB2 | OSZ3 | RB2-OSZ3-s | YKY 3x2,5mm2 | 40 |
| 6 | RB2 | OSZ5 | RB2-OSZ5-s | YKY 3x2,5mm2 | 40 |
| 7 | RB2 | OSZ7 | RB2-OSZ7-s | YKY 3x2,5mm2 | 70 |

# Wykaz materiałów i urządzeń

## Rozbudowa rozdzielnic RB1 i RB2

| Lp. | Opis | Model | Producent/ Dystrybutor | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Skrzynka IP54 Z-2 o wymiarach 280x280x151 z pokrywą pełną |  | Elektroplast | 2 |
|  | Płyta montażowa Z-2 |  | Elektroplast | 2 |
|  | Zegar astronomiczny | PCZ525.3 Plus | F&F | 1 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1P C10 | A9F04110 | Schneider | 8 |
|  | Przekaźnik iCT 3P 63A z cewką na 230VAC | A9C20863 | Schneider | 1 |
|  | Przekaźnik iCT 2P 25A z cewką na 230VAC | A9C20736 | Schneider | 2 |
|  | Podświetlany przełącznik dwupołożeniowy kolor zielony | ZB5AK1233 | Schneider | 3 |
|  | Styk pojedynczy N/O | ZBE101 | Schneider | 3 |
|  | Zestaw świetlny zielony, 230VAC | ZBVM3 | Schneider | 3 |
|  | Podstawa mocująca lampki | ZB5AZ009 | Schneider | 3 |
|  | Linka LdY 10,0mm2 – czarna LdY 4,0mm2 – niebieska LdY 2,5mm2 – czarna LdY 2,5mm2 – niebieska |  |  | 20m 10m 50m 20m |
|  | Szyna montażowa TS-35 |  |  | 2 szt. |
|  | Dławiki M20x1,5 |  |  | 30 szt. |
|  | drobny osprzęt montażowy |  |  | 1 kpl. |

## Materiały do montażu obiektowego

| Lp. | Opis | Model | Producent/ Dystrybutor | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Oprawa URSA LED 144 - moc 144W - barwa ciepła 3500K - strumień świetlny oprawy 18 200lm - układ optyczny ME - oprawa wyposażona w dodatkowy układ zabezpieczający | URSA LED 144 | Rosa | 14 szt. |
|  | Oprawa URSA LED 72 - moc 72W - barwa ciepła 3500K - strumień świetlny oprawy 9 100lm - układ optyczny ME - oprawa wyposażona w dodatkowy układ zabezpieczający | URSA LED 72 | Rosa | 2 szt. |
|  | Wysięgnik lampowy obrotowy - średnica fi60mm - |  | Elko Bis | 10 szt. |
|  | Wysięgnik lampowy obrotowy od strony drogi - średnica fi60mm - długość wysięgnika 250mm - |  | Elko Bis | 6 szt. |
|  | Listwa elektroinstalacyjna LS60x40 biała o długości 2m | LS 60x40 |  | 50 szt. |
|  | Akcesoria do listw elektroinstalacyjnych Łącznik prosty LS60x40 Narożnik prosty LS60x40 Narożniki wewnętrzny LS60x40 Narożnik zewnętrzny LS60x40 Trójnik LS60x40 Zakończenie LS60x40 | ŁP6040 NP6040 NW6040 ZN6040 TL6040 ZL6040 |  | 20 40 40 40 20 20 |
|  | Kołki szybki montaż Ø8x60 |  |  | 1 opak. |
|  | Puszki łączeniowe odgałęźna z zaciskami 5 torowa dla Cu 4mm2 IP55 o wymiarach 88x88x53 D 9025 |  | Hensel | 20 |
|  | drobny osprzęt montażowy |  |  |  |

## Zestawienie zbiorcze kabli

| typ kabla: | długość [m]: |
| --- | --- |
| YKY 3x2,5 mm2 | 410 |

# Uprawnienia i oświadczenia projektanta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Robert Jachimczyk | SLK 4696/PWOE/13 |  |

# Załączniki

- Załącznik nr 1 – Obliczenia oświetlenia od strony drogi

- Załącznik nr 2 – Obliczenia oświetlenia zasuw

- Załącznik nr 3 – karta katalogowa oprawy URSA LED

- Załącznik nr 3 – karta katalogowa zegara astronomicznego